## Estimacion Strings
Plantas Fotovoltaicas — República Dominicana: Estimación de Strings
Supuestos técnicos (editables)
Potencia por módulo (Wp) | 550 | Potencia por string (kWp) = |  |  | 15.4
Módulos por string | 28
Ratio DC/AC (proyectos con dato AC) | 1.25
Proyecto | Localidad / Municipio | Provincia | Dato de potencia | Base MWp (DC) | Potencia string (kWp) | Strings estimados | Módulos estimados | Notas
Parque Solar Girasol | Yaguate | San Cristóbal | 120 MW (AC asumido) | 150 | 15.4 | 9740.2597 | 272727.2727 | Convertido a DC con ratio DC/AC. Módulo/inversor no confirmados.
Quisqueya Solar | San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1.5 MW (AC asumido) | 1.875 | 15.4 | 121.7532 | 3409.0909 | Proyecto pequeño y antiguo (~2016); módulos reales probablemente <550 Wp, lo que elevaría el conteo de strings.
Parque Solar Sajoma | Ubicación no confirmada | Pedernales (por confirmar) | 80 MW (AC asumido) | 100 | 15.4 | 6493.5065 | 181818.1818 | Ubicación aparece en la flota solar pero no está confirmada.
Parque Solar Esperanza I | Esperanza (Peñuela, Cacheo, Cañeo) | Valverde | 90 MWp (DC) | 90 | 15.4 | 5844.1558 | 163636.3636 | Dato ya en DC (MWp): estimación más confiable.
Parque Solar Esperanza II | Esperanza | Valverde | ~90 MWp (asumido) | 90 | 15.4 | 5844.1558 | 163636.3636 | En construcción avanzada. Capacidad asumida igual a Esperanza I; pendiente de confirmar.
Parque Solar Tornasol | Nizao | Peravia | 70 MWp (DC) / 48.29 MWn | 70 | 15.4 | 4545.4545 | 127272.7273 | Dato en DC (MWp): estimación confiable.
TOTAL (flota estimada) |  |  |  | 501.875 |  | 32589.2857 | 912500
Limitaciones importantes: estos son órdenes de magnitud, no cifras de diseño. Los strings reales varían significativamente según la potencia exacta del módulo (450–630 Wp cambia el resultado ±25%), el número de módulos por string (depende del voltaje del inversor y la temperatura del sitio), y la potencia DC real instalada (que rara vez es pública).